消防设施维保项目招标需求

一、项目范围

上海长征医院病房楼、骨科楼、肾内科楼和机关楼（总建筑面积77453平方米）的消防系统（含喷淋系统、消火栓系统、报警系统、排烟正压送风系统）日常维修保养。

二、消防系统维护保养的项目要求

(一)火灾自动报警控制系统：

1.火灾自动报警控制器的功能测式。每月对集中报警控制器进行例行功能测试，一年二次对集中报警控制器按保养守则，进行系统的全面性能测试。其中包括：

(1)报警系统所有回路的静态电压测试记录，动态电压范围测试记录。

(2)所有各系统警铃、控制输出监视线的静态电压测试记录。

(3)消防专用电话静态输出电压测试记录。

(4)集中报警控制器的功能键进行功能测试。

(5)集中报警控制器对讲电话通话检查。

(6)集中报警控制器液晶显示屏功能检查，屏幕亮度调整。

(7)集中报警控制器主备电源无扰动切换动作检查。

(8)集中报警控制器打印机打印功能测试。

(9)集中报警控制器系统软件调试及调整。

2.烟感探测器、温感探测器的基本除尘保养,报警测试：维保期内对所有探测器进行报警动作试验，并检查探测器所对应的报警地址描述，联动输出描述情况，如有问题及时进行调整。保养期间更换故障探测器（探测器费用另计）。

3.手动报警按扭的报警测试：维保期内对所有手动报警按扭报警动作试验，并检查手动报警按扭所对应的报警地址描述、联动输出描述情况。如有问题及时进行调整，同时进行一次消防电话通话通讯试验。要求通话清晰,无杂音。

4.系统联动报警试验及联动信号确认：根据消防规范要求，对所有联动设备进行联动检查，并根据联动输出及反馈进行记录，核对各联动设备的动作状态。检查联动中继电器的动作功能。对责任范围内的故障进行排除（设备材料费用另计）。

5.消防紧急广播切换功能测试：对各层紧急广播系统的消防报警联动进行联动检查，要求着火层及着火层相邻二层切换动作，并确认广播输出正常。

6.各区域非消防电源报警联联动切换试验：每年分期进行消防报警系统非消防电源切换功能的试验，同时检查联动中继电器的动作性能新号输出正常。

7.从中央控制室到各报警点，每月检查报警主机联动控制器、烟感探测器、手动报警按钮、层显声光讯响，使之处于完好工作状态，发现问题和故障及时排除。

（二）消火栓、水喷淋系统：

1.消火栓泵、喷淋泵的手动、自动启停功能测试：每月一次对各消火栓泵、喷淋泵主备泵进行手动、自动启动、停止功能测试，并同时注意水泵的进出水压力。

2.消火栓泵、喷淋泵遥控启停控制功能测试：对消火栓泵、喷淋泵消防控制中心遥控启动停止功能测试，并对运行情况进行记录。

3.消火栓泵、喷淋泵控制盘主备泵切换功能测试：进行消火栓泵、喷淋泵控制盘主、备泵功能切换，并进行主、备泵故障自动切换功能测试。

4.消火栓按钮启泵功能测试：每月进行消火栓按钮动作启泵测试。如发现设备故障及时进行更换（更换所需的配件费用另计）。

5.水流指示器报警、监控阀关闭信号功能测试：维保期内进行消防喷淋系统各层末端放水、同时对水流指示器、湿式报警阀的放水报警，压力开关动作性能进行测试，并记录压力状态。

6.湿式报警阀报警动作试验、联动试验：维保期内对湿式报警阀报警动作联动喷淋水泵试验。

7.稳压泵管网压力平衡控制及水泵运行动作试验：对喷淋系统管网稳压系统的动行情况并做好记录，一年二次对消防稳压泵控制系统的压力进行检查调整。

8.维保期内进行全部洒水喷头的例行检查，如有问题及时排除更换。从水泵进入口到末端放水口，每月检查消防泵、稳压泵、电源控制柜、阀门、水泵接合器、室内外消防栓等，使之处于完好状态，并进行水泵试启动，发现问题和故障及时排除。

（三）防排烟系统：

1.消防排烟风机、正压风机、新风机的运行及联动功能测试：消防排烟、人防通风风机、诱导风机、排风机进行手动、自动功能测试、确保均能通过集中报警控制器直接启动控制，并能通过消防报警联动完成联动动作。

2.排烟风阀、正压风阀的维护保养，联动功能的测试：对所有排烟风阀、插板阀、防火阀进行维护保养、联动功能测试。工作范围包括：

(1)各排烟风阀、插板阀、防火阀电控机械部分的清扫。

(2)各排烟风阀、插板阀、防火阀的机械动作部分加油。

(3)各排烟风阀、插板阀、防火阀的联动电压测试、反讯状态的测试。

3.排烟风阀、正压风阀机械动作检查：各排烟风阀、插板阀、防火阀的和动动作测试，并对机械故障的风量进行基本调整。 每月对风机阀、风机口、送风机、排风机模块保养一次，发现问题和故障及时排除。

(四)防火隔离系统：每月对防火卷帘门控制系统检查保养一次，发现故障及时排除。

（五）消防应急广播系统：每月对消防扩音器，音响线路检查保养一次，广播声音清晰，发现故障及时排除。

（六）消防对讲通讯系统：每月对消防分机、主机、检查保养一次，发现故障及时排除。

三、其他相关要求：

1.法定节假日之前必须对所有消防设施进行一次全面检查，确保设施正常运行。

2.除每月例行检查保养之外，每周应对所有消防设施进行一次巡查。

3.乙方必须专业能力强的专人负责，若更改负责人，则需经过甲方同意，另外，维保方接到医院报修故障电话后迅速响应，20分钟内必须到达现场处理。

4.投标人对本项目其它免费系统服务及升级说明。

5.本项目需服务单位有专人值班。

6.包含但不限于标书内合同主要条款中的免费服务项目。

四、本次招标所涉及的系统和设备有：

1.消防系统图纸中所有的设备和系统。

2.对消防设备进行控制的控制箱（柜）及其电源部分。具体界面如下：以消防设备末端控制箱（柜）的第一个电源进线开关为分界点，开关以下部分（包括开关）的线路和控制系统部分由消防维单位负责维护。

3.消防系统设备的清单具体如下：

火灾自动报警系统

| 序号 | 设备名称 | 型号产地 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器 | 松江3208 | 台 | 3 |
| 2 | 图文显示系统 |  | 套 | 1 |
| 3 | 电脑 | 工业PC | 台 | 1 |
| 4 | 火灾探测器 | 松江 | 个 | 2618 |
| 5 | 手动报警按钮 | J-SAP-M-03 | 个 | 184 |
| 6 | 声光报警器 | YA9204 | 个 | 142 |
| 7 | 控制模块 | HJ1825 | 只 | 345 |
| 8 | 中继模块 | HJ1807 | 只 | 29 |
| 9 | 输入模块 | HJ1750 | 只 | 165 |
| 10 | 消火栓起泵按钮 | J-XAPD-02A | 只 | 190 |
| 11 | 总线电话分机 | HY2712C | 只 | 9 |
| 12 | 消防广播通讯控制器 | HJ-1757A | 台 | 2 |
| 13 | 消防广播功放 | HJ-1757A-SW500G | 台 | 2 |
| 14 | 挂壁式扬声器 | BGY-3 | 只 | 37 |
| 15 | 吸顶式扬声器 | BGY-3 | 只 | 190 |

消防水系统

| 序号 | 设备名称 | 型号产地 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋喷头 | T-ZSTX15-68℃ | 个 | 580 |
| 2 | 喷淋喷头 | T-ZSTZ15-68℃ | 个 | 4800 |
| 3 | 喷淋喷头 | T-ZSTX15-93℃ | 个 | 130 |
| 4 | 喷淋喷头 | ZSTDY15-68℃ | 个 | 1435 |
| 6 | 湿式报警阀 | ZSFZ150 | 个 | 9 |
| 7 | 水流指示器 | ZSJZ150 | 个 | 53 |
| 8 | 水泵接合器 | SQS100-1.6 | 个 | 2 |
| 9 | 水泵接合器 | SQS150-1.6 | 个 | 3 |
| 10 | 消防泵 |  | 台 | 4 |
| 11 | 喷淋泵 |  | 台 | 4 |
| 12 | 稳压泵 |  | 台 | 8 |
| 13 | 消防箱 | SG24D65Z | 个 | 190 |
| 14 | 室内消火栓 | SN65 | 个 | 190 |
| 15 | 室外消火栓 | KD65 | 台 | 3 |
| 16 | 水泵控制柜 |  | 台 | 9 |

防排烟系统

| 序号 | 设备名称 | 型号产地 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防风机 | PYHL-14A№7A | 台 | 11 |
| 2 | 消防风机 | HTFC(DGF)№9 | 台 | 4 |
| 3 | 消防风机 | HTF№5A | 台 | 1 |
| 4 | 消防风机 | HTF№15A | 台 | 2 |
| 5 | 防排烟防火阀 | PFHFWSDc-K | 个 | 136 |
| 6 | 正压送风口 |  | 个 | 106 |
| 7 | 风机控制柜 |  | 台 | 12 |

五、系统维保要求

(一)消防系统维护保养的标准必须按：

1.《上海市建筑消防设施管理规定》；

2.《上海市建筑消防设施实施细则》；

3.《建筑消防设施检测技术规程》；

4.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007；

5.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005；

6.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》以及相关的消防技术规范要求和国家颁布的规范要求。

（二）维保单位必须保证消防设备时刻处于良好的工作状态,如发生火灾,消防设备因故障而不能发挥报警灭火功能，维保单位应负全部责任；

（三）维保单位要派人常驻专门负责消防系统维保工作，不作他用。节假日有人值班。负责人要具有丰富的火灾报警系统、气体灭火系统、消防水系统、防排烟系统的安装和调试的工作经验，其他为具有丰富经验的熟练技术工人；派驻人员需通过上海市消防局考核并取得相关专业上岗证。

（四）维保过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。因维保施工发生任何安生意外事故与院方无关，但维保施工中违规造成甲方相关工作人员的人身和财产损害和损失将由维保单位承担一切经济和法律责任。

（五）维保单位需按照有关规定对消防设施和设备进行定期和不定期检测，每月书面向招标方提交检测报告和相关检测数据表格，对于发现的问题及时书面提出整改意见，并积极配合招标方进行整改。

（六）维保单位未按招标要求落实每周、每月、半年、年的检测、检查等工作，将扣除当月维保费用（按年费用除以12折算）10%。因维护不及时造成发生意外事故，将按事故的损害情况向维保单位追索赔偿。

（七）由于医院内有部分电信机房，因此对于消防气体部分，维保单位需专门制订严密的维保和应急方案，并严格加以执行和落实，同时对于气体消防部分的维保进行合并报价。

（八）维保单位需协助招标方进行消防报批及参与消防验收工作；

（九）维保单位需积极配合参与定期组织招标方的消防演习，免费提供消防培训与演练的技术指导工作。积极配合招标方宣传消防安全手则，不断增加招标方工作人员的消防意识和消防知识；

（十）维保人员要服从招标方有关部门的指挥和管理；

（十一）维修材料和配件单价150元及以下由维保单位支付；

（十二）备品备件清单需要进行单价审计，按审计后价格采购。

（十三）维保合同期间，服务范围内的系统设备维修、抢修等项目的费用不包含人工费，人工费已包含在合同维保费内；整改或新增项目另外签订施工合同，根据实际工作量的审计后价格进行支付；

（十四）维修工具、图纸及技术资料的复印费由维保单位支付；

（十五）按消防局的要求填写设备检测记录；

（十六）根据需要配合重大保障等工作；

（十七）中标人需使招标单位消防设施与管理符合日常公安消防部门检查和消防年检的要求；如消防年检未通过或日常公安消防部门检查不合格，所产生的罚金、维修费用等由维保单位承担，并扣除部分维保费。

（十八）对招标书中内容有疑义的，以采购人解释为准；

（十九）与中标人签订的维保合同为闭口合同（备品备件费用另外计算）。