特色制剂中心设备采购需求

（共16项）

| 1.制剂室 纯化水制备系统参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 制剂室 | 纯化水制备系统 | 1套 | 一 技术需求 1设备要求： 1.1符合《中国药典》制药用水标准的二级反渗透纯水设备：包含原水箱、砂碳罐、中间水箱、保安过滤器、pH调节系统、二级反渗透、清洗、纯化水储罐，二套循环系统（一用一备）、在线紫外消毒、控制箱、值班系统。 *1.2值班系统：保证非工作时间6小时启动一次，运行30分钟。 *1.3手机实时监控设备运行状态。 1.4纯化水贮存：配备2个3吨的纯化水储罐。 1.5纯化水循环系统：一套循环有回路，且可根据用户需要设计自循环管路； 1.6排水管配有可视镜。 2生产能力： *2.1制水能力≥4吨/h，产水率≥70%。 2.2纯化水质量控制标准：重金属≤0.05ppm，微生物细菌≤50cfu/ml，电导率≤2μs/cm（25℃）。 2.3多介质过滤器出水控制标准：微粒直径＜10μm，出水浊度＜1NTU，15分钟SDI值＜5。 2.4活性炭过滤器出水质量控制标准：余氯＜0.1ppm，微生物＜600个/ml。 3性能： 3.1设备进出口管道要求为卫生级卡盘接口，原水箱2吨×1个，中间水箱2吨×1个，纯化水箱3吨×2个。 3.2反渗透装置带有自循环管路，在储罐液位高位不需进水时，设备可自动切换至小循环运行状态，停机时保证反渗透膜被纯化水进行瞬时冲洗，系统能够全排空。 3.3一级反渗透膜、二级反渗透膜及EDI产水的电导率可连续性的监控，反渗透膜及EDI产水的电导率带有不合格水排放和自动报警功能。 3.4系统自动去除水中的CO2。 3.5可单独控制每个设备单元水质。 3.6每一处理单元前、后设置取样点及与水质相符的取样阀，取样点配备取样排放口。 *3.7任何与纯化水接触的阀门采用卫生级双膜片隔膜阀。 3.8电导率仪可实现在线检测。 3.9温度、流量、压力传感器、液位计及电气元件（含变频器）选用市场占有率高的主流品牌。 3.10加药泵、隔膜阀、气动阀、调节阀、截止阀、疏水阀等要求品牌为市场占有率高的主流品牌。 3.11多介质过滤器内装精制石英砂和无烟煤颗粒，并分层填装。 3.12反渗透膜材质为聚酰胺，市场占有率高的主流品牌。 3.13泵体安装设置必要的减震装置，配备阀门、止回阀、压力表、温度变送器和管路。 3.14电机能效等级IE3以上。 3.15密封垫采用食品级材质，且提供材质证明。 3.16设备润滑油均为食品级。 3.17设备整套系统可自动清洗和消毒，活性炭过滤器、纯化水储罐、分配系统采用巴氏消毒。 3.18管路设计安装必须符合3D要求。 3.19设备运行噪音≤75dB（距离设备一米测量）。 3.20危险部位有明显的警示标识。 3.21传动部件设置防护网，防护网材质与主体设备相同。 3.22电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 3.23设备使用、操作和维护等结构设计制造满足相关设备安全设计规范。 4控制系统： 4.1机组成套控制系统配有能和DCS系统通讯的标准接口（MODBUS通讯协议），人机界面采用10寸彩色触摸屏，控制系统运行信号硬线接入DCS系统。 4.2设备系统具备用户级别设定密码保护和执行权限，密码至少为三级。 4.3设备现场变送器采用智能变送器，要求为市场占有率较高的主流品牌。 4.4具备电导率、温度、压力、故障自动报警，自动调节产能，自动记录运行情况等功能。 4.5带急停开关，复位时设备应进入待机状态。 4.6设备有系统自带的诊断功能，每个报警和出错信息有追溯记录。 4.7电气控制部分安装欠电压、过电压以及浪涌保护装置。 4.8预留必要的常用通讯接口，如RS485等。 4.9弱电部分与强电部分应分开，配电柜与控制柜应防尘、防潮湿、具备散热功能。 4.10液位、压力、温度等仪表采集数据均可显示至操作系统，并能够远传至中控室。 4.11全自动控制，采用气动蝶阀自动切换，可实现自动正洗、反洗、排污。自动控制根据设定的反洗时间，自动进行产水和反洗、排污的切换，同时可实现手动操作。 4.12安过滤器要求滤芯材质为PP熔喷，使用寿命≥6个月。 4.13下降预警功能，并可实现生成水质监测曲线，具有审计追踪功能。 4.14 控制系统和操作屏在突然断电和长期停电状态下数据不丢失。 5安全 5.1设备功能故障情况下，配备保护措施保证设备和产品处于安全状态。 5.2电气设备能适应机组工况环境要求，具有抗震能力，运行平稳。 5.3设备内表面便于清洁，无清洁死角。 6制作要求 6.1二级反渗透和EDI系统管路要求高纯氩自动焊接，按20%比例做内窥镜检测，并提供焊样及焊接参数；其余管路要求为手工充氩焊接，焊接不得有夹渣、飞溅物等焊接缺陷，打压完成后，清除所有焊剂，并进行酸洗钝化。 6.2储罐内表面抛光处理Ra≤0.6μm，外表面拉丝。 6.3所有与产品水接触的仪表接头盲板均需符合3D要求。 6.4与纯化水接触的部分材质均为316材质，内表面Ra≤0.6μm，其余管路选用SUS30408材质，内表面Ra≤0.6μm。 7文件要求： 7.1供应商资质及质量保证资料，与设备安装、使用、维修相关的略图，设备总体装配图、部件型号目录、主体部件图纸及压力容器质量证明书，储罐等提供计算书。 7.2提供备件列表清单、材质证明、标准。 7.3电气设备接线、原理图、逻辑图，控制系统质量计划及PLC信息编码清单及I/O清单。 7.4设备操作、消毒及维护检修规程。 7.5设备出厂前验收（FAT），涵盖设备关键指标检测方法及可接受标准。 7.6提供安装、运行、性能确认文件。 7.7管道酸洗钝化记录和报告，其余材料必须有材质检验报告。 二 配置清单： 原水箱1台、多介质过滤器1套、活性炭过滤器1套、保安过滤器1套、中间水箱1套、反渗透系统1套、EDI系统1套、系统控制柜1套及所需的相应链接件1套。 三 售后服务： *1 整机保修≥3年 2 原厂负责售后服务，维修服务要求2～4小时响应，24小时到现场维修。 |

| 2.制剂室 多效蒸馏器参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 制剂室 | 多效蒸馏器 | 1套 | 一 技术需求 *1多效蒸馏器：产水 ≥2吨/小时。 *2产水标准：控制总有机碳TOC≤50 ppb、微生物总计数≤1 cfu/100ml、细菌内毒素≤0.01 EU/ml，其它等项目符合《中国药典》2020版标准，在线监测电导率＜0.5µs/cm。 3整机采用模块化设计和制造，蒸馏水出水温度：95～99℃，纯化水利用率＞88%以上，工业蒸汽消耗量：18%～23%（蒸汽/产水比）。 4任何与纯化水、注射水、纯蒸汽接触的金属部分采用316不锈钢材料且其表面光洁度＜0.4µm，并提供材质证明。其余金属材料选用304不锈钢材料。 5系统设计安装应符合3D 要求。 *6任何与纯化水、注射水、纯蒸汽接触的非金属材料满足GMP的要求，隔膜或垫片采用PTFE或EPDM材料。 7任何与纯化水、注射水、纯蒸汽接触的阀门采用卫生型隔膜阀，水平安装时保证阀体内不存水。所有管道低点预留排放口，保证设备长时间停机可以彻底排空。 8任何与纯化水、注射水、纯蒸汽接触的管道及部件均经电解抛光、钝化处理。 9焊接记录完整，需有有效的焊接日志，打印焊接参数并记录、提供管道内窥镜检查清晰的照片或视频。 10与纯化水、注射用水、纯蒸汽直接接触的罐体、泵、管道、阀门、以及仪表、垫片等附件，选用卫生型连接设计。 11管道施工应有焊工、焊接工艺和焊接规程记录，可供查阅。需要提供焊工资质证明，有文件记录且提供焊接图。所有管道优先采用自动轨道焊接技术，使用95%氩-5%氢做保护，氩气纯度为99.999%，所有焊口颜色经过钝化处理，自动焊焊口应采用内窥镜抽样20%检测，手工焊100%内窥镜检测。 12接触工艺流体的密封垫片的材质为PTFE(聚四氟乙烯)或316L不锈钢，O型圈材质选用EPDM且所有密封材质，无毒无析出。 13系统均设计有配有合适压力温度显示仪表、温度监测、压力监测、流量监测等监测点。 14纯化水进水及蒸馏水产水配备独立电导率检测。 15泵后安装316L材质的单向阀，防止水倒灌；泵后安装压力显示装置以及流量计。 16出水口配备取样点及取样阀，并预留TOC取样口。 17设备所有使用单向阀为卫生型。 18冷却水管道进口安装过滤器，并配备压力开关，具有连锁报警功能；冷却水出口安装比例调节阀。 19工业蒸汽管路系统上配有Y型过滤器、安全阀、减压阀和疏水阀。 20整机设计压力8.5bar（178℃）。 21多效蒸馏水机蒸发器、外置式预热器及冷凝器主要材料选用316L不锈钢，整体进行电解抛光和酸洗钝化处理。 22蒸发器设有残液排放口，分离器设有液位视镜，一效蒸发器需设置不凝气体排放口。 23一效蒸发器、预热器、冷凝器均采用双管板胀接结构设计。 24蒸发器、预热器及冷凝器使用的换热管均为无缝管，换热管中间不得有焊接接头。 25设备停机时可以彻底排空。 26所有与纯化水、纯蒸汽、注射水接触的主体设备及管道不得采用螺纹连接，与工艺用水接触部位的连接必须符合GMP要求。 27设备主体部件及工艺管道内表面机械抛光粗糙Ra<0.6µm，并进行电解抛光及钝化处理。 28设备散热部件及管道做保温处理，采用不锈钢外皮包覆，保温外皮粗糙度<1µm，设备正常开机时外表面温度≤45℃。 29电气实现全自动操作控制和监控，自动检测故障模式。弱电部分和强电部分分开；电控柜安装各部位所需要的开关及保护措施。 30设备具备三级权限管理功能。 31当设备出现故障时，应自动停机并在界面上显示警报提示，故障消除后方可继续运行。 32在突然断电状态下报警，恢复时不自动启动。 二 配置清单 主机1套，连接管路1套、纯蒸汽发生器1套、泵阀1套、分配系统1套及所需的相应链接件1套。 三 售后服务 *1 整机保修≥3年 2 原厂负责售后服务，维修服务要求2～4小时响应，24小时到现场维修。 |

| 3.制剂室 口服液包装线设备参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 制剂室 | 口服液包装线设备 | 1套 | 一 技术需求 1卧式贴标机 1.1电压：AC220V 50/60HZ 单相；功率≤2.4KW。 *1.2贴标：10ml管制口服液瓶，速度≥150支/分钟；精度≤±0.5mm；合格率≥ 98%。 1.3 打印：色带打印，速度≥600 次/分钟。 *1.4 破瓶率＜20 万分之一；出标精度≤±0.5mm。 1.5有检测漏贴、漏印、不合格剔除功能。 1.6仪表、电子电器、动力选用市场占有率较高的主流品牌。 2泡罩机 2.1流程：PVC 预热→吹塑成型→成型检测→机器人加料（瓶入托）→吸管加料→物料检测→热封覆膜→冷却隔离→牵引→裁切→联机成品输出； 2.2 PVC 工位：有材料用尽前预报警与 PVC 用尽自动停机装置。 2.3成型：采用上下对版加热，5支/托。 2.4空泡罩检测装置：自动检测泡罩的合格率，针对不合格的泡罩加料机械手实行不加料（不合格泡罩在后端剔除）。2.5自动加料装置：在料仓理好瓶，自动滚筒伺服控制出瓶，采用真空吸瓶装置吸取入托。 2.6自动加吸管装置：采用伺服控料装置把整卷吸管按需要的根数裁切，自动加入托内，自带吸管检测功能，缺吸管自动剔除。 2.7加料检测/激光检测/挡板检测：精准检测缺支，缺吸管；激光检测：成型泡罩相对位置错误，报警并停机；挡板检测：如有物料没有正确的加入泡罩，会报警并停机。 2.8热封装置：热封上模安装增压汽缸，在停机时热封汽缸自动提升。 2.9冷却隔离：当机器停机时，自动冷却隔离。 2.10伺服电机牵引，可人工调节行程。 2.11自动剔除空托、缺支等不合格包装物，完成叠托。 2.12 PLC 控制：三级密码控制；能自动测试各种传感器功能；工作时间累计计算（不用手工复位）；传感并显示各加热区温度；采用触摸屏面板控制操作机器。 2.13具有工位调节功能。 3装盒机： 3.1 装盒规格：2托/盒，速度≥40盒/分钟， 3.2具有自动连续送料、下盒、入盒、关盒、自动剔废功能；故障时自动停机报警。 3.3打钢字：需打印批号、生产日期、有效期三行内容。 3.4出口传送带、剔废：剔废气缸将缺料盒子推下输送带送到废品处。 3.5具有PVC、 PET用尽预警、报警并停机功能。 二 配置清单： 贴标机1台、泡罩机1套、装盒机1套、传送轨道1套及所需的相应链接件1套。 三 售后服务： *1 整机保修≥3年 2 原厂负责售后服务，维修服务要求2～4小时响应，24小时到现场维修。 |

| 4.制剂室 口服液配制系统参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 制剂室 | 口服液配制系统 | 1套 | 一 技术需求 *1罐体大小：50万ml，最小配制量：10万ml。 2药液接触部分为316L优质不锈钢，采用盘管夹套蒸汽加热（自来水冷却）带搅拌功能的配制罐。保温层采用耐高温、抗老化珍珠岩。药液进出口采用快装式接口。 3内表面镜面抛光，符合GMP规范。 4配液罐包含罐体、支脚、人孔、视灯、洗灌器、呼吸器、表盘温度计、液位计、进料口、出料口、备用接口、蒸汽进口、冷凝水出口。 5搅拌机与罐体之间用卫生级硬质合金机械密封，不漏油，变频调速：0～120转/分，可调。 6带搅拌，投料口直径≥50cm。 7 罐体带称重装置、液位监测装置。 8动力泵抽吸双通过滤，采用市场占有率较高的主流品牌，需拆卸方便。 9不锈钢卫生管路活接至灌封间及物料桶，管路连接光滑钝化处理。 二 配置清单： 罐体1台、搅拌装置1套、防滑投料平台1个、输送泵1台、过滤装置1套及所需的相应链接件1套。 三 售后服务： *1 整机保修≥3年 2 原厂负责售后服务，维修服务要求2～4小时响应，24小时到现场维修。 |

| 5.制剂室 口服液瓶洗烘系统参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 制剂室 | 口服液瓶洗烘系统 | 1套 | 一 技术需求 1 10ml口服液管制瓶洗烘，超声波功率≥1.5kw。 *2生产能力：>150瓶／分钟。 3清洗方式：超声波清洗。 4自动协调控制进瓶，洗瓶，烘干操作，各工位可自动或手动控制。 5洗瓶电源：380V，50Hz；三相四线制；功率≤2kw。 6主要器件部件采用占有率较高的主流品牌。 7设备表面材质为304不锈钢，与水气接触用316L不锈钢，工艺用水阀门用卫生隔膜阀。 *8隧道烘干部位不脱落异物，高温箱内胆耐热耐酸不锈钢，烘干温度均匀，温度由温控仪显示并自行设定控制、自动记录备查，温度调节范围：50～300℃。 9主要电气控制：PLC控制、触摸屏操作、变频调速。 10挤瓶停机：推瓶机前的输送带上装有挤瓶控制光电开关，洗瓶机出瓶速度过快，洗瓶机将暂停；至“挤瓶信号”消失后，洗瓶机自动恢复工作。 11口服液瓶的干燥、灭菌，釆用网带传送，网带速无级可调，带风冷功能，排风量：9000-10000立方米/小时，冷却区配有100级垂直层流洁净装置，符合GMP规范。 12隧道烘箱电源：380V，50Hz，三相四线制；功率：≤50kw。 二 配置清单： 回转式超声波洗瓶机1套、高温灭菌隧道烘箱1套及所需的相应链接件1套。 三 售后服务： *1 整机保修≥3年 2 原厂负责售后服务，维修服务要求2～4小时响应，24小时到现场维修。 |

| 6.制剂室 软袋灌装封口设备参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 制剂室 | 软袋灌装封口设备 | 1套 | 一 技术需求 1电器仪表等使用市场占有率较高的主流品牌。 2管道连接采用便捷式卡箍，与药液接触的材质为316L不锈钢，非药液接触为304不锈钢。 3所有灌装工位块和加塞工位都带光纤感应，无袋子不灌装，无塞子不灌装。采用高精度电子流量计，并配带能承受高温蒸汽在线灭菌硅胶管；自动灌装，带卫生级气动隔膜阀。 4袋子封口系统确保塞子自动加塞，振动盘装置自动输送分配塞子到灌装工位。 5每个灌装工位可独立控制、带PLC触摸屏。 6运行稳定、设备耐腐易清洁，符合GMP要求。 7主要技术参数： 7.1电源：220V，50Hz； 7.2功率≤0.8kw（含振动盘）。 7.3工作压力：气缸：0.5Mpa～0.6Mpa。 ＊8灌装容量：50ml～3000ml（可按需调节）；灌装速度≥2000袋/小时（500ml／袋计），灌装精度误差：≤±1%。 二 配置清单： 主机1台及所需的相应链接件1套。 三 售后服务： *1 整机保修≥3年 2 原厂负责售后服务，维修服务要求2～4小时响应，24小时到现场维修。 |

| 7.制剂室 外用冲洗剂配制系统参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 制剂室 | 外用冲洗剂配制系统 | 1套 | 一 技术需求 1设备要求 *1.1 罐体工作容量：1000L，最小工作容量≯200L。 1.2药液接触部分为316L不锈钢，采用盘管夹套蒸汽加热带搅拌功能的配制罐。保温层采用耐高温、抗老化珍珠岩。药液进出口采用快装式。内表面镜面抛光，符合GMP规范。 1.3配液罐包含罐体、支脚、人孔、视灯、洗灌器、呼吸器、表盘温度计、液位计、进料口、出料口、备用接口、蒸汽进口、冷凝水出口。 1.4搅拌机与罐体之间用卫生级硬质合金机械密封，不漏油。 1.5 配备三级过滤装置，筒式过滤器，滤芯用226插口，长度20英寸。管路连接光滑钝化处理。 2设备参数 2.1搅拌功率≤2.2kw，电源：380V，50Hz。 *2.2搅拌速度：0～120转/分，变频调速。 2.3计量方式：液位显示。 2.4 温度传感器：测量范围0～150℃。 2.5控制面板按钮显示：电源开关、急停开关、搅拌开关。 二 配置清单： 罐体1台、搅拌系统1套、过滤装置1套、管路1套、配制平台1个及所需的相应链接件1套。 三 售后服务： *1 整机保修≥3年。 2 原厂负责售后服务，维修服务要求2～4小时响应，24小时到现场维修。 |

| 8.制剂室 立式自动装盒机参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 制剂室 | 立式自动装盒机 | 1套 | 一 技术需求 1自动整理药物方向，履带传送。 2纸盒自动成形与传送，完成自动打印批号。 3在线可完成物料检测、说明书折叠、物料装入、纸盒封装、锁盒和废品剔除。 4 PLC自动控制系统、变频调速，电器元件均市场占有率高的主流品牌。 5采用人机界面操作系统。 6机械过载自动停机。 7故障显示、报警和成品计数。 *8装盒速度：30～120盒/分，速度连续可调。 9压缩空气：工作压力 ≥0.6MPa，耗气量：120～160L/min。 10外形尺寸： 2300mm×1140mm×1800mm，具体按实际场地大小而定。 二 配置清单： 主机1台、真空泵1台及所需的相应链接件1套。 三 售后服务： *1 整机保修≥3年 2 原厂负责售后服务，维修服务要求2～4小时响应，24小时到现场维修。 |

| 9.制剂室全自动乳膏罐装封尾机参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 制剂室 | 全自动乳膏罐装封尾机 | 2台 | 一 技术需求 1主要技术参数 1.1 PLC自动控制系统、变频调速。 1.2采用人机界面操作系统。 1.3机械过载自动停机。 1.4 故障显示、报警和成品计数。 *1.5充填范围：5～50g/支。 *1.6设备1：管径模具25mm，生产能力：70～80支/分钟。 *1.7设备2：管径模具19mm，生产能力：80～120支/分钟。 1.8 压缩空气工作压力：≥0.3MPa。 1.9 耗气量：60～100L/min。 1.10 适用于加热铝塑管，尾部切刀为弧形。 1.11 整机噪音≤70分贝。 1.12形式：履带式。 1.13 双灌装头。 1.14 自动理管，自动上管。 1.15 可定制工位。 二 配置清单： 乳膏灌装封尾机2台及所需的相应链接件1套。 三 售后服务： *1 整机保修≥3年 2 原厂负责售后服务，维修服务要求2～4小时响应，24小时到现场维修。 |

| 10.制剂室 乳膏灌装旋盖生产线参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 制剂室 | 乳膏灌装旋盖生产线 | 1套 | 一 技术需求 1全自动理瓶机 1.1 瓶子类型：适用于30～300ml塑料瓶。 1.2电源功率：220V，＜1kw。 *1.3生产速度：50～100瓶/分钟，速度连续可调。 *1.4成品合格率：＞99%。 1.5机架结构：采用304不锈钢材质，符合GMP要求。 1.6外形尺寸：长宽高≤1500×1240×800mm，根据需求方实际场地尺寸定制。 1.7移动方式：可任意方向移动和固定。 1.8可自动化控制功能。 2膏霜灌装旋盖加外罩机 2.1机型结构：采用单列输送进瓶、圆盘定位双头灌装、加盖、旋盖加压盖。 2.2外表材质：整机外表304不锈钢板材≥1.5mm，台面板材304不锈钢≥2mm，料斗附带有保温设施，温度可调节，温度范围：40～100℃。 2.3灌装系统：自动上料，缺料报警或停机，装量精度≤±1%，可在线清洗。 2.4理盖结构：采用振荡器自动整理，合格率≥99%。 2.5加盖结构：合格率≥98%。 2.6旋盖结构：采用伺服旋盖结构，旋盖扭力值可调节。 2.7压盖结构：合格率≥98%。 2.8自动化智能化控制。 *2.9装量范围：30～100g。 *2.10生产速度：50～80瓶/分钟。 2.11电源功率：220V，＜5kw。 2.12气源压力及耗量：0.4～0.6Mpa，＜15m³/h。 2.13移动方式：可任意方向移动和固定。 2.14外形尺寸：长宽高＜2600×1500×1900mm，根据需求方实际场地尺寸定制。 二 配置清单： 自动理瓶机1台、膏霜剂灌装旋盖机1台及所需的相应链接件1套。 三 售后服务： *1 整机保修≥3年 2 原厂负责售后服务，维修服务要求2～4小时响应，24小时到现场维修。 |

| 11.制剂室乳化机组参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 制剂室 | 乳化机组 | 1套 | 一 技术需求 1设备组成：乳化搅拌锅、水相配制锅、油相配制锅、真空系统、加热冷却系统、液压提升系统、倒料装置、卸料系统、进料系统、电机控制系统、温控系统、不锈钢工作防滑平台等。PLC自动控制系统、变频调速，电器元件均采用国际知名品牌、采用人机界面操作系统故障显示、报警、性能稳定、操作简单易懂 2 乳化搅拌锅 *2.1内容积：250L，工作容积：≥200L。 *2.2允许工作温度：≤130℃。 2.3加热方式：蒸汽加热，加热面积不小于锅的工作面积的80%。 2.4结构形式：三层结构，上下封头。 2.5罐体内胆材料为：316L不锈钢，厚度≥5mm，内抛光。 2.6中胆材料为： 304不锈钢，厚度≥3mm，承受最大工作压力≥0.1MPa。 2.7外包皮材料为：304不锈钢，厚度≥2mm，外抛光。 2.8所有焊缝磨平后抛光处理接口采用翻边圆弧过渡。 *2.9锅内带2套搅拌装置：高剪切涡流乳化搅拌机，转速0～3500r/min，变频调速；慢速框式刮壁搅拌机，转速0～60 r/min，变频调速。 *2.10 锅体升高后整体高度≤2.7m。 3配料罐 3.1油锅 *3.1.1容积：≥150L。 *3.1.2允许工作温度：≤130℃。 3.1.3加热方式：夹套蒸汽加热，加热面积不小于锅的工作面积的80%。 3.1.4结构形式：三层结构。上盖为半开启式，下三脚落地。 3.1.5罐体材料为：316L，厚度≥4mm，内抛光，卫生级。 3.1.6 中胆材料为：304，厚度≥3mm，承受最大工作压力≥0.1MPa。 3.1.7外包皮材料为：304，厚度≥2mm，外抛光，卫生级。 3.1.8所有焊缝磨平后抛光处理接口采用翻边圆弧过渡。 3.1.9锅内配搅拌装置（波轮式或推进式），功率≥0.75kw、温度传感器、温度计。 3.2水锅各参数和要求与油锅相同。 3.2.1水相容器内要求配置均质搅拌装置并且可以单独使用易清洗。 4真空系统 4.1真空泵：采用水环式真空泵，配不锈钢水箱及不锈钢气液分离器。 *4.2真空极限：≤-0.098MPa，达到真空极限时间≤2分钟。 4.3真空管道设置过滤阀、真空止回阀，真空保持在一小时内不泄露。 5 加热、冷却系统 5.1所有管道采用304不锈钢制作并抛光处理。 5.2 所有阀门自动调节，适用防爆环境，适合自动化控制。 5.3冷却可使用普通自来水。 6液压系统 6.1电机功率：≥0.75kw。 6.2液压油缸驱动，另加辅助导向杆，上升下降稳定可靠。 6.3采用双向自调节控制，慢升快降。 7出料方式：乳化锅倾斜出料，油、水锅真空吸料，对出料后的复位采用安全防范措施。 8温控系统：乳化搅拌锅、油、水锅均采用一体化温控装置，触摸屏控制，温度探头误差≤±1℃。 9工作平台：采用全不锈钢无缝制作，台面压印防滑花纹，并进行抛光处理，侧边带安全扶手。 二 配置清单： 水相系统1套、油相系统1套、乳化系统1套及所需的相应链接件1套。 三 售后服务： *1 整机保修≥3年。 2 原厂负责售后服务，维修服务要求2～4小时响应，24小时到现场维修。 |

| 12.制剂室 液体制剂自动灌封设备参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 制剂室 | 液体制剂自动灌封设备 | 1套 | 一 技术需求 1全自动理瓶机 1.1瓶子类型：适用于30～300ml塑料瓶。 1.2 电源功率：220V，＜1KW。 *1.3 生产速度：50～100瓶/分，速度连续可调。 1.4成品合格率：＞99%。 1.5机架结构：采用304不锈钢材质，符合GMP要求。 1.6移动方式：可任意方向移动和固定。 1.7可自动化控制功能。 1.8外形尺寸：长×宽×高＜2600×1500×1700mm。 2喷雾剂灌装旋盖加外罩机（设备1） 2.1机型结构：采用直线式一次性灌装，灌装头≥4个，圆盘定位加盖旋盖加外罩。 2.2外表材质：台面304不锈钢板材≥2mm，整机外表304不锈钢板材≥1.5mm。 *2.3灌装系统：伺服电机驱动，装量精度≤±1%，可在线清洗。 2.4理盖结构：采用振荡器自动整理，合格率≥99%。 2.5加盖结构：合格率≥98%。 2.6旋盖结构：采用伺服旋盖结构，旋盖扭力值触摸屏进行调整。 2.7压盖结构：合格率≥98%。 2.8自动化智能化控制。 2.9装量范围：30～100ml。 *2.10生产速度：30～80瓶/分。 2.11电源功率：220V，＜5kw。 2.12气源压力及耗量：0.4～0.6Mpa，＜10m³/h。 2.13移动方式：可任意方向移动和固定。 2.14外形尺寸：长×宽×高＜2600×1500×1700mm，根据需求方实际场地尺寸定制。 3液体灌装旋盖机（设备2） 3.1机型结构：采用直线式一次性灌装，灌装头≥4个，圆盘定位加盖旋盖。 3.2 外表材质：台面304不锈钢板材≥2mm，整机外表304不锈钢板材≥1.5mm。 *3.3灌装系统：采用伺服电机驱动，装量精度≤±1%，可在线清洗。 3.4理盖结构：采用振荡器自动整理，合格率≥98%。 3.5加盖结构：合格率≥99%。 3.6旋盖结构：采用伺服旋盖结构，旋盖扭力值触摸屏进行调整。 3.7自动化智能化控制。 3.8装量范围：50～250ml； *3.9生产速度：30～80瓶/分。 3.10电源功率：220V，＜5kw。 3.11气源压力及耗量：0.4～0.6Mpa，＜10m³/h。 3.12移动方式：可任意方向移动和固定。 3.13外形尺寸：长×宽×高＜2600×1500×1700mm，根据需求方实际场地尺寸定制。 二 配置清单： 自动理瓶机1台、喷雾剂灌装旋盖加外罩机1台、液体灌装旋盖机1台、输送装置1套及所需的相应链接件1套。 三 售后服务： *1 整机保修≥3年 2 原厂负责售后服务，维修服务要求2～4小时响应，24小时到现场维修。 |

| 13.制剂室 薄层色谱仪参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 制剂室 | 薄层色谱仪 | 1套 | 一 技术需求 1点样仪技术参数 1.1 点样方式： 采用非接触式喷雾点样。 1.2 点样形状： 可进行点状及条带状点样，并可自定义重叠多次点样、点样间隔等。 1.3 点样量： 0.1～10μl可调。 1.4 点样精度：0.5μl。 1.5 点样速度：3～120 s/μl，依据样品溶剂性质调节，不产生扩散。 1.6 自动调节薄层板和点样口之间的间距。 1.7 气体压力：2.5～10 bar，接氮气钢瓶或空压机。 1.8 点样针和进样针分开。 2薄层色谱成像系统技术参数 2.1光源系统并行分布于观察箱上下四周。 2.2 数码相机：Cmos≥2000万像素；≥15点全十字对焦系统，≥50帧/s连拍，可全开光圈测光；测光系统≥7000像素RGB+红外感应。 2.3工作站： Win7/8/10下运行，内存≥8G，固态硬盘≥1TB，显示器分辨率≥1920×1080，提供数据采集，编辑，比较，存储打印功能。 2.4 自动计算斑点的Rf值。 2.5 所有的拍摄条件和参数等原始数据都被实时记录，可追踪、复核，可叠加比对。 2.6 照片具备自动标识工作日记功能，序列号唯一，可设置密码保护，生成的数据可追溯到原始分析。 2.7照片自动存储文件夹数据库，具备多种格式输出功能。 2.8拥有误操作紫外灯自动关闭功能。 3自动喷雾器技术参数 3.1喷雾粒径：0.2～10µm；显色均匀。 3.2手持式，内置泵驱动，无线操作，可充电。 二 配置清单： 自动点样仪主机1台、数码相机1台、点样针1根、吸样针1根、工作软件1套、白光管×4、8w 254UV光管×2、8w 365UV光管×2，自动喷雾装置1套、电脑1台及所需的相应链接件1套。 三 售后服务： *1 整机保修≥3年。 2 原厂负责售后服务，维修服务要求2～4小时响应，24小时到现场维修。 |

| 14.制剂室 中药颗粒包装装盒生产联动线参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 制剂室 | 中药颗粒包装装盒生产联动线 | 1套 | 一 技术需求 1.1 设备联动模式与单机模式可以分别进行。 1.2 设备的加料装置为整体型，每个装量调节器可单独调整（旋钮有刻度显示）。 1.3下料喉管有吸尘装置，通过管路连接吸尘器。 1.4对标准确，具备自动纠偏功能，包材偏动＜1mm。 1.5真空上料机采用间歇式上料方式，料仓材质采用304不锈钢，内表面抛光处理，底部配置出料阀门，一键启动，智能上料。 1.6 PLC控制，独立伺服电机驱动，抓取时间可调，具备检重、剔废、叠袋功能。 1.7机械手抓取袋，光电计数，自动叠袋，具备拓展间距、整齐排放、换向及补袋功能，叠袋层数可调、缺袋自动剔除。 1.8多通道在线检重，装量偏差值自行设定，检重后自动归零，不累计偏差，检重误差≤0.02g，超标产品自动剔除。 1.9车间与外包车间输送架中间连接处安装隔离板，没有生产时可隔断通口。 *1.10制袋尺寸：50～120 mm 1.11最大膜宽：1000 mm。 *1.12包装速度： 80～160切/分，连续可调。 *1.13 计量范围：5～15 g。 *1.14计量准确度：≤± 4%。 *1.15制袋形式：四边封，一字形或锯齿边易撕口。 1.16电源：380V ，50Hz，功率：≤11.2kw。 1.17耗气量： ≤20L/min，0.7Mpa。 1.18外形尺寸 ：≤宽 2000×长 2000×高 2000 mm，具体根据实际场地大小定制。 2自动装盒机 2.1能自动完成说明书的折叠，纸盒开盒、推料装盒、批号打印、插舌封盒等工作，并可配热熔胶系统完成热熔胶封口。 2.2整体采用PLC控制。光电监控各部位动作，一旦运行过程中出现异常，可自动停机显示原因。 2.3设有智能检测装置。没有物料就不下说明书、不下纸盒。在检测过程中发现废品，即在出口处剔除。 2.4机械手自动取袋，可根据不同使用要求，自由变换6袋/盒，10袋/盒规格。 2.5电源：380V，50Hz。 2.6总功率：≤2.0kw。 2.7外形尺寸（L×H×W）： ＜4000×1500×2000 mm，具体根据实际场地大小定制。 *2.8生产能力：运行速度20～120盒/分钟，速度连续可调。 2.9折纸机运行速度：20～120盒/分钟，速度连续可调，可自动打印批号、生产日期、效期，位置准确。 2.10耗气量：≤2m3/小时，0.5-0.7MPa。 二 配置清单： 颗粒袋包装机1套、自动上料机1套、真空泵1台、全自动装盒机1套、输送装置1套及所需的相应链接件1套。 三 售后服务： *1 整机保修≥3年。 2 原厂负责售后服务，维修服务要求2～4小时响应，24小时到现场维修。 |

| 15.制剂室中药颗粒生产线参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 制剂室 | 中药颗粒生产线 | 1套 | 一 技术需求 1湿法制粒机 *1.1制粒锅体有效容积：≥300 L，产能：30～100Kg/批。 1.2搅拌电机功率：≤ 30 kw，搅拌桨转速：60～240rpm，可调节。 1.3剪切刀电机功率：≤11kw，剪切刀转速：200～2800 rpm，可调节。 1.4压缩空气压力：0.6～0.8 MPa。 1.5电源规格：380V，50Hz 。 1.6材质：304不锈钢。 1.7表面处理：与产品接触表面镜面抛光Ra ≤ 0.5 µm，设备外表面喷砂处理。 1.8噪声：整机运行噪声≤75 dB(A)。 *1.9配置雾化加液系统。 1.10布袋式呼吸过滤器：缸内外气体交换，滤袋≤10μm。 1.11不锈钢锅盖，锅盖上配置视窗、视灯，加液喷枪口、呼吸口。锅盖采用充气硅胶密封圈，自动开、关盖。配置联锁保护装置，锅盖闭合时才能运行。 1.12设备具备自动出料功能。 1.13搅拌桨：桨叶与锅底间隙为0.5～1.0mm，转速变频可调。 1.14切刀速度变频调节，触摸屏能显示。 1.15操作柜、触摸屏与主机一体，操作终端配触摸屏、电源开关、急停开关等控制元件，触摸屏≥9寸。 1.16设置三级不同权限密码。 1.17自动控制模式下，设备能够按照设定的程序与工艺参数，自动控制工艺流程，完成物料混合，制粒，出料作业。 1.18自动故障诊断系统，可对操作过程中出现的异常情况报警，同时主机联动保护并停机。 1.19具备配方管理系统，工艺参数可修改。 1.20可设定与显示：搅拌桨转速、混合时间、切刀转速、制粒时间、搅拌电流。 1.21搅拌浆、缸体与主机可分离、可拆卸清洗。 2快速整粒机 *2.1整粒能力：45～150kg/h，筛网孔径：0.4~15.0 mm。 2.2产品粒度：10～60目。 2.3传动座温升：≤30 ℃，具备辅助冷风系统功能。 2.4调度范围：200～1000 rpm。 2.5加料口直径：≥500mm，出料口：高度700～800mm。 2.6桨叶与筛网间距可调。 2.7噪声：整机运行噪声＜75dB。 2.8电源：380V，50Hz。 2.9与产品接触部分：304不锈钢。 2.10控制系统采用变频器控制方式。 *2.11机座升温：≤30℃，一次性不停歇工作不低于6小时。 2.12操作柜、触摸屏与主机一体，操作终端配触摸屏、电源开关、急停开关等控制元件，触摸屏≥7寸。 2.13可设置三级不同权限密码。 2.14自动控制模式下，设备能够按照设定的程序与工艺参数，自动控制工艺流程，完成整粒作业。 2.15自动故障诊断系统，可对操作过程中出现的异常情况报警，同时主机联动保护并停机。 2.16具备配方管理系统，工艺参数可修改。 2.17搅拌转子、筛网、整粒头与主机可分离均可拆卸清洗。 3热风循环烘箱 3.1主机壁厚：≥1.2mm，材质：304不锈钢。 3.2箱体内胆：≥1.5mm，底板：≥1.2mm，材质：304不锈钢。 3.3烘车材质：304不锈钢方管。 3.4烘盘：≥640× 460 × 42mm，304不锈钢冲压盘。 3.5风道：304不锈钢。 3.6加热温控范围：50～200℃。 3.７控制系统：PLC、触摸屏。 二 配置清单： 湿法制粒机１套、热风循环烘箱１套、烘车４辆、烘盘96个、快速整粒机1台、温控数显表1套、蒸汽角座阀1套、连接管道1套及所需的相应链接件1套。 三 售后服务： *1 整机保修≥3年 2 原厂负责售后服务，维修服务要求2～4小时响应，24小时到现场维修。 |

| 16.制剂室中药提取线参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 制剂室 | 中药提取线 | 1套 | 一 技术需求 1提取罐技术参数 *1.1 规格：1.5M³。 1.2 主体材质：304不锈钢。 1.3 罐体直径：1000 mm。 1.4 罐壁厚度：≥8 mm。 1.5 夹套材质：304不锈钢。 1.6 夹套换热面积：≥5 M²。 1.7 底部加热面积：≥0.5 M²。 1.8 投料孔直径：≥350mm。 1.9 冷凝面积：≥15 M²。 1.10 冷却面积：≥1.6 M²。 1.11 油水分离器：≥25 L。 1.12 过滤器：≥25 L。 2单效外循环浓缩器 *2.1 蒸发量：≥1500 L/h。 2.2 主体材质：304不锈钢。 2.3 加热器直径：≥750 mm。 2.4 加热板厚度：≥5 mm。 2.5 一效换热面积：≥25 M²。 2.6 一效蒸发室容积：≥2.3 M³。 2.7 蒸发室壁厚：≥5mm。 2.8 汽液分离器规格：直径≥500 mm。 2.9 冷凝面积：≥75 M²。 2.10 冷却面积：≥7 M²。 2.11 受液桶容积：≥1 M³。 2.12 受液桶壁厚：≥5 mm。 3醇沉罐 *3.1 规格：1.5 M³ 。 3.2 主体材质：304不锈钢。 3.3 直径：1000 mm。 3.4 罐壁厚度：≥6 mm。 3.5 夹套型式：整体夹套。 3.6 夹套材质：304不锈钢。 3.7 支撑型式：耳座。 3.8 釜体重、搅拌器重量≤1200 kg。 3.9 电机功率：≤2.2 kw。 *3.10下开口出料，具有加热、搅拌功能。 4提取液储罐 *4.1 规格：2 M³。 4.2 主体材质：304不锈钢。 4.3 直径：≤1200 mm。 4.4 罐壁厚度：≥4 mm。 4.5 支撑型式：耳座。 4.6 釜体重：≤500 kg。 5酒精储罐 *5.1 规格：1 M³。 5.2 主体材质：304不锈钢 5.3 直径：1000 mm。 5.4 厚度：≥4 mm。 5.5 支撑型式：耳座。 5.6 釜体重：≤500 kg。 6真空干燥箱 *6.1 规格：800L。 6.2 主体材：304不锈钢。 *6.3 真空度：≥1帕斯卡。 二 配置清单： 提取液储罐1台、单效浓缩机1台、真空塔1套、冷却塔1套、储液罐2台、酒精储罐1台、真空干燥箱1台、温控数显表1套、压力表1套、蒸汽角座阀1套、安全阀1套、真空表1套、流量计 1套、连接管道1套及所需的相应链接件1套。 三 售后服务： *1 整机保修≥3年 2 原厂负责售后服务，维修服务要求2～4小时响应，24小时到现场维修。 |