第二部分技术要求

★一、总体要求

1.本项目监控系统改造必须在医院现有平台基础上进行扩容和升级，供应商须提供厂商出具的系统无缝接入的承诺函。

2.供应商应同时具备电子与智能化工程专业承包一级资质及上海市公共安全防范工程设计施工三级或以上证书，且无外资、港澳台背景；注册资金实缴金额不低于500万元。

3.设备需提供厂商盖章的检验检测报告或彩页响应设备技术要求中

的参数需求，包括但不限于存储矩阵、摄像机、管理平台、汇聚交换机；

4.报警系统与监控系统联动功能是安防系统的主要功能，供应商须提供详细的设计方案、图纸和联动功能说明文件；

5.监控系统改造施工必须在不影响医院正常运营情况下进行；

6.项目所用产品必须提供不低于1年的质保期，供应商需提供设备原厂服务承诺函。

7.本项目建设应符合上海市技防要求，并通过市技防办验收出具验收报告。

★二、具体功能要求

1、改造监控系统必须在医院现有视频管理平台基础上进行，必须要与医 院原有视频系统无缝对接，实现在统一平台上对设备的统一管理、配置、查看、打印日志等。

2、改造监控系统必须要与医院现有的报警系统和消防系统实现联动功 能。在报警发生时须在监控中心大屏上弹出关联摄像机画面，同时要有声光报警提示。

3、系统要能支持自动发现网络节点，能够自动识别接入网络的 PC 及摄像头等网络节点，能够记录其IP 地址、MAC 地址、设备类型等。

4、系统要能提供自动延时阻断功能，即允许新终端在未经确认的情况下， 在首次上线后的一段时间(例如：12小时)内联网，在这段时间耗尽之后，对新终端进行阻断，并产生告警，直至管理员批准其入网为止。

5、系统要能自动识别入网终端的类型，提供准入控制策略配置页面，允许管理员对不同类型的终端设定不同的准入控制策略。

6、系统要能允许管理员设定策略对新终端的网络访问权限进行限制，包括但不限于：只允许访问特定网段的特定端口，禁止访问特定网段的特定端口。

7、系统要能支持网络设备脆弱性感知，能够发现摄像头弱口令。

8、系统要能支持摄像头防伪冒，当发现有PC 机改成摄像头IP 地址和 MAC地址替换摄像头入网时，能够自动产生告警。

9、系统要能够对网络中的 PC 机、摄像头等节点进行识别和分类，能够 分析网络节点的流量，并根据行为特征对网络节点打上大流量、非法访问网络、内网设备等标签，形成设备画像。

10、系统要能支持对操作信令进行详细分析，能够精准识别信令代表的 动作，识别信令动作包括但不限于：实时点播、向左、向右、向下、向上、 放大、缩小、停止遥控、设备远程启动、录像回放、下载、播放、暂停、快放、慢放、开始手动录制、停止手动录制、录像文件检索等。

11、系统要能支持网络协议分析，能够对网络中的数据流量按照协议类型进行分析，并进行流量统计。

12、 系统要能允许管理员通过平台手动对告警进行处理，包括：阻断该 设备、取消阻断该设备、忽略一次、加入白名单等，能对多条告警进行批量处理。

三、售后服务要求

( 一)  项目团队要求：

1、项目验收后第一年需1名工程师常驻医院，需大专以上学历、相关专业毕业；节假日、医院重大活动期间进行全系统维保检查。能够独立按院方管理部门要求对院方指定的系统操作人员进行定期操作培训。

2、项目负责人应具有5年以上项目管理经验，持相关专业执业资格证明（二级建造师或PMP项目管理师、安全员B证等）。负责前期现场踏勘、制定方案、制定管理制度与操作规范、检测报告编制与招标人管理部门对接等各项工作。

3、项目组人员应具有3年以上工作经验，能独立完成系统检测、维修；设备零修、替换、安装等各项工作。

4、日常工作时间以甲方工作时间一周五天，9:00~17:00，节假日休息期间如遇到紧急报修 情况，乙方须在30分钟内做出响应，1小时内做出故障判断，如需现场排除故障的，则须在2小时内到达现场，4小时内排除故障并恢复系统正常运行。

(二)   维护保养要求：

1、 日常维护服务：

(1)提供7*24小时电话技术支持；

(2)提供使用方对系统提出的技术支持；

(3)建立服务档案、更新备品备件清单、记录系统配置、维护记录、维护人员等信息；

(4)设备出现故障、损坏等情况时，负责故障设备的维修及后续的安装、调试等工作；

(5)提供系统故障记录分析(包括软件和硬件)和问题报告。

2、定期巡检服务：

验收后第一年需每月对全系统例行巡检，出具巡检报告并存档，随时供甲方查阅。

3、定期保养服务：

(1)验收后第一年需每月至少1次对全系统(包括设备松动、角度调整、

设备检测清洁等)的定期保养维护。

(2)验收后第一年需每季度分析故障原因并生成问题报告，对甲方提出合理化的改进意见和建议。

(3)验收后第一年需对全系统+设备进行一次全面测试，并生成测试告，提出合理化的改进意见和建议。

4、响应时间：

(1)一级事故：驻场人员接到使用方报修后，30分钟内做出响应，1小时内做出故障判断，8小时内解决。

(2)二级事故：驻场人员接到使用方报修后，30分钟内做出响应，2小时内做出故障判断，8小时内解决。

(3)三级事故：驻场人员接到使用方报修后，30分钟内做出响应，4小时内做出故障判断，1个工作日内解决。

(4)问题解决后，三天内要对系统运行情况做进一步的跟踪了解，确保系统正常稳定运行。

(三)  商务条款：

1、供应商提供的产品、软件、服务必须为国内品牌。

2、交付时间：甲方通知后60个日历日。

3、交付地点：甲方指定地点。

4、付款方式：项目验收通过后支付合同金额95%,质保期满后支付合同金额的5%。

四、设备清单

| XX医院全院监控系统改造项目设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合计 |
| 1 | 网络存储矩阵 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 企业级硬盘 | 个 | 108 |  |  |  |  |
| 3 | 许可 | 个 | 397 |  |  |  |  |
| 4 | 管理平台 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 紧急报警联动 | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 6 | 消防报警联动 | 个 | 170 |  |  |  |  |
| 7 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 光模块 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 光纤接线盒 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 10 | 耦合器 | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 11 | 光纤尾纤 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 12 | 多模跳线 | 对 | 10 |  |  |  |  |
| 13 | 单模跳线 | 对 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 接入交换机 | 台 | 32 |  |  |  |  |
| 15 | 网络机柜 | 个 | 32 |  |  |  |  |
| 16 | Mini-GBIC模块SX转发器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 光纤跳线 | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 光纤跳线 | 根 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 光纤跳线 | 根 | 9 |  |  |  |  |
| 20 | 高清数字摄像机 | 台 | 378 |  |  |  |  |
| 21 | 高清数字球机 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 22 | 电梯摄像机 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 23 | 双光谱半球摄像机 | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 24 | 拾音器 | 台 | 59 |  |  |  |  |
| 25 | 网线 | 箱 | 9 |  |  |  |  |
| 26 | 网线 | 箱 | 135 |  |  |  |  |
| 27 | 电源线 | 卷 | 200 |  |  |  |  |
| 28 | 电源 | 台 | 42 |  |  |  |  |
| 29 | 壁装支架 | 根 | 397 |  |  |  |  |
| 30 | PVC穿线管 | 米 | 3000 |  |  |  |  |
| 31 | 六类屏蔽水晶头 | 盒 | 8 |  |  |  |  |
| 32 | 直接 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 33 | 膨胀螺丝管 | 根 | 500 |  |  |  |  |
| 34 | 电工胶带 | 卷 | 40 |  |  |  |  |
| 35 | 接线板 | 个 | 32 |  |  |  |  |
| 36 | 机柜电源插座 | 个 | 32 |  |  |  |  |
| 37 | 插头 | 个 | 32 |  |  |  |  |
|  | 设备总计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工调试 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

★五、主要设备技术参数要求

| 1、网络存 储矩阵 | - 磁盘阵列服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V - 应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 - 支持不低于2048Mbps图片转发；支持不低于2048Mbps图片并发输入，同时不低于2048Mbps图片并发输出 - 标配≥4个千兆网口，支持4个PCI-E3.0，或可扩展 RS485 接口、eSATA 接口，可扩展至 15个千兆网口，或增配 12个 10Gb /25Gb光纤接口或增配 12 个 8Gb/16Gb/32Gb 光纤接口或增配 12个 HDMI 接口或增配 9 个Mini SAS HD接口，支持GPU智能卡，支持PCI-E X16和PCI-E X8，可支持12GB SAS扩展口 - 每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作;支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1 - 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动 - 具有36块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 - 支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝）的硬盘混插；支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量（各个硬盘容量之和） - 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； - 支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播 - 支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出； - 设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复 - 设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整 - 支持配置多个录像卷、图片卷、文件卷，支持不同的卷，配置不同的覆盖策略 - 提供3C、公安部委托型式检验报告、公安部GB/T28181检测报告GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求检查报告； |
| --- | --- |

| 2、企业级 硬盘 | 1、性能：NAS服务器磁盘阵列： 2、规格：企业级硬盘≤3.5英寸： 3、接口：SATA接口； 4、转速：(5400-7200)rpm; 5、容量：8TB; 6、缓存：≥64MB 7、接口传输速率：≥250MB/s: |
| --- | --- |
| 3、许可 | 1、每台服务器摄像头不限数量： 2、支持边缘存储； 3、自动响应警报； 4、支持多码流； 5、移动或警报录制； 6、集成式站点地图； 7、支持移动设备(ios/Android) 8、支持视频分析 |
| 4、管理平 台 | - 要求支持小区场景、通用场景化应用配置（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 最大支持200000个用户管理，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 支持用户权限管理（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 最大支持管理1000000个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 支持通过资源包方式扩展区域、人员、组织、车辆字段属性（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 支持人员信息采集途径，并支持人脸照片质量评分。采集途径包括：①通过多功能采集设备在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP方式实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线自助采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，人脸照片可通过人脸照片预处理工具校验照片命名、大小和质量是否符合规范（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 系统要求支持软授权方式（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 系统要求支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持平台事件图片存储到CVR、云存储（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持用户权限根据组织、资源点进行权限配置；支持用户账号启用、禁用 - 要求人员删除后，支持人员恢复（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持提供人脸导出工具，支持从平台导出人脸数据（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持提供M1卡扇区加密工具，支持将M1卡1-16扇区加密、解密、并可查询加密状态（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 支持APP移动账户管理，对账户启用、禁用和密码重置；（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 支持IPv6网络适配，支持IPv6网络环境下平台部署，并支持用户以IPv6的方式进行平台访问和业务应用实现；支持通过IPv6的方式添加视频设备、停车场出入口设备、门禁设备等（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 支持系统部署在欧拉操作系统、银河麒麟操作系统环境中（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章）要求运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持多网域访问（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持AD域（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持风格自定义，可自定义视图风格（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持双机热备（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持平台所有的用户密码、设备密码非明文显示和传输（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持身份认证和信息防篡改校验，供内部程序对授权信息的访问，避免外部程序破解授权文件（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持实时计算考勤、重新计算考勤的能力（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持提供数据同步工具，支持从第三方postgresql数据库同步数据到平台（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持校时功能，使设备和平台时间一致（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持为第三方对接提供数据型、应用型、资源型接口（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持用户登录平台延时保护，多次密码错误后需验证码验证（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持在线或离线方式进行平台激活（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持通过密码充值工具修改管理员密码（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持通过服务器IP修改工具修改服务器IP（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 支持服务接口调用采用DH共享秘钥交互加密传输（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 支持外部网络或者公网WEB请求采用HTTPS协议传输（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 支持敏感数据采用RSA非对称加密2048位加密传输（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 支持敏感数据传输采用AES对称加密256位加密存储（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求用户密码采用SHA256加盐值算法（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持数据密钥采用根密钥保护（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 支持重要环节安全认证，包括服务接口调用安全认证、媒体网关取流安全认证、图片存储访问安全认证、CVR/云存储访问安全认证、数据库/消息系统/缓存系统访问安全认证（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 支持系统分布式、负载均衡等技术，支持多级架构进行系统平台规模扩展（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 平台支持通过初始管理员Admin的密码重置工具和服务器IP修改工具修改密码和IP地址。（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 要求支持服务异常的自动重启（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） - 支持NTP服务校时功能，支持对设备和平台服务统一校时 - 支持开放API接口供第三方系统对接 |

| 5、紧急报 警联动 | 1、紧急报警系统可与监控系统平台进行对接，当监控中心接到前端报警信息 后，监控中心大屏自动弹出实况，同时启动声光报警器提醒操作员： 2、人为触发紧急报警后，报警信号同步上传至监控中心管理平台，管理人员 通过预设的关联高清摄像头进行视频复核，即时了解警情并采取相应措施： 3、可在监控系统平台设置报警类型，报警联动，查看及打印报警记录等。 |
| --- | --- |
| 6、消防报 警联动 | 1、可实现消防报警联动视频监控，实现消防信息共享和有效利用，为及时发 现火灾、监视火情、人员疏散、应急处置等提供有效手段： 2、消防系统触发后，报警信号上传至监控中心管理平台，管理人员通过预设 的关联高清摄像头进行视频复核，即时了解警情并采取相应措施； 3、可在监控系统平台设置报警类型，报警联动，查看及打印报警记录等。 |
| 7、汇聚交 换机 | 1、配置须满足：可用千兆电接口数量≥24,千兆光口数量≥24,万兆光接口 数量≥6 2、须支持独立的console管理串口交换容量≥598Gbps转发性能≥252Mpps 3、须提供工信部入网许可证、入网检测报告证明及CQC认证证书 4、须支持802.3ad规定的链路聚合功能 5、须支持MAC地址绑定功能 6、须支持按端口划分VLAN,支持VLAN TRUNK支持ERPS以太网环网保护协议 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS路由协议 7、须支持IGMP Snooping 8、须支持基于源MAC地址、源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口 指定协议的ACL 9、须支持STP/RSTP功能 10、须支持端口镜像 11、须支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进 行其权限所允许的操作 12、须支持为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 13、须提供厂家盖章的检验检测报告或彩页响应以上参数要求 |
| 8、光模块 | 1、接口：LC; 2、类型：单模； 3、规格：1310nm; 4、有效传输距离：≥10KM; 5、可匹配医院现有交换机 |
| 9、光纤接 线盒 | 1、规格：单模，满配(含LC双口法兰，24根单模LC尾纤); 2、拔插次数：≥700次； 3、插入衰耗：≤0.15dB; 4、工作温度范围： —20至70度； |
| 10、耦合 器 | 1、模块化设计，即插即用； 2、包含6/12个双工LC耦合器； 3、支持12或24芯光纤； 4、支持OM3、OM4及单模0S2光纤类型； |

| 11、光纤 尾纤 | 1、光纤连接器：SC单工单模； 2、PC打磨方式； 3、套圈材料：陶瓷； 4、材料：符合RoHS材料指令； 5、标准：满足TIA 568-C.3; 6、耐用性≥500次连接； |
| --- | --- |
| 12、多模 跳 线 ( 5 米 ) | 1、产品需符合YD/T 926.3标准； 2、防火阻燃需符合IEC 60332-1标准； 3、需采用标准SC连接器； 4、多模千兆规格； 5、插入损耗需小于0.3dB; 6、回波损耗需大于50dB; 7、长度：5米； |
| 13、单模 跳 线 ( 5 米 ) | 1、规格：0S2单模光缆，要求支持电子配线架； 2、采用LC双芯标准跳线； 3、纤芯最大衰耗：0.50 dB/km @1310 nm;0.50 dB/km @1550 nm; 4、最小连接次数：≥500次； 5、连接头衰耗：≤0.2dB15.6; 6、工作温度范围： —20至70度； 7、长度：5米 |
| 14、接入 交换机 | 1. 配置：可用百兆PoE电口数量≥24，千兆光电复用口数量≥2 2. 交换容量≥14.8Gbps 3. 转发性能≥11Mpps 4. 提供CQC认证证书 5. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看 6. 支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑 7. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程升级、远程重启功能 8. 交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接 9. 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 10. 支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容 11. 支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置 12. 支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行实时收发速率、峰值收发速率统计 13. 支持通过管理平台和手机APP对交换机的VLAN功能进行配置 14. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入 15. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能 16. 支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能 17. 支持SNMP管理、LLDP功能 18. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能 19. 支持通过管理平台和手机APP 对交换机远距离数据传输和远距离 POE 供电进行管理配置，在使用超五类线缆条件下，POE 供电和网络数据传输的最大距离应≥250米，在使用六类线缆条件下，POE供电和网络数据传输的最大距离应≥300 米 20. 浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5 21. 支持工作温度范围为0℃-45℃ 22. 支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发 23. 支持高优先级端口数量≥8 24. 提供至少2年原厂维保服务，标星项需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明 |
| 15、网络 机柜 | 1、表面处理：脱脂、陶化、静电喷塑： 2、材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板； 3、厚度：方孔条2.0mm;安装梁1.5mm;其余：1.2mm: 4、耐热性能：铝锌合金钢板可承受≥300多摄氏度的高温： 5、机柜尺寸：350*550*400; |  |
| 16、 Mini-GBI C 模 块 SX转发器 | 1、接口类型：SFP 2、接头类型：LC 3、中心波长：1310 4、最大布线距离：不低于10KM 5、需支持热插拔 |  |
| 17、光纤 跳 线 ( 单 模20米) | 1、光纤连接器：LC单工单模； 2、耐用性≥500次连接； 3、长度：20米； |  |
| 18、光纤 跳 线 ( 单 模10米) | 1、光纤连接器：LC单工单模； 2、耐用性≥500次连接； 3、长度：10米； |  |
| 19、光纤 跳 线 ( 单 模 3 米 ) | 1、光纤连接器：LC单工单模； 2、耐用性≥500次连接； 3、长度：3米； |  |
| 20、高清 数字摄像 机 | 1、具有不低于1/3英寸靶面； 2、 一体机，内置2.7-12mm，F1.6电动变焦镜头； 3、支持宽动态功能，延时不大于150ms； 4、信噪比≥60db； 5、图片尺寸≥2560 × 1440；（提供公安部出具的产品检测报告） 6、最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.001lx； 7、内置1个麦克风； 8、分辨力≥1200TVL；（提供公安部出具的产品检测报告） 9、具有智能行为分析功能，包括区域入侵、越界入侵、人员聚集、快速移动、物品遗留等，支持行为分析触发后可联动多种报警触发方式； 10、供电方式应支持AC 24V、DC 12V、POE供电。 |  |

| 21、高清 数字球机 | 1、一体机，内置COMS双镜头，6.0mm-135mm,F1.5电动变焦；内置GPU芯片 2、宽动态不小于120dB；（提供公安部出具的产品检测报告） 3、信噪比≥58db，分辨力≥1400TVL；（提供公安部出具的产品检测报告） 4、抓拍图片像素≥2560*1440; （提供公安部出具的产品检测报告） 5、最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.001 lx； 6、支持至少1路音频输出/输出，2路报警输入； 7、支持水平360°连续旋转，垂直-45°-90°自动翻转，图像始终保持正像。 8、防止突发情况可快速响应，设备需具有语音播放功能，支持播放本地存储的音频，并可远程广播；（提供公安部出具的产品检测报告） 9、具有多场景巡航功能，支持按设定的时间自动切换检测场景；设备上电后，可在128S内预览全景画面。 10、可对设置区域进行人脸检测和跟踪，当抓拍到人脸图片后，联动聚焦、目标跟踪，报警上传，联动录像等; 11、具有数字降噪、强光抑制、透雾设置、电子防抖设置、噪声过滤设置功能; 12、可以根据不同场景自动调节光圈大小； 13、具有音频陡升、陡降检测、音频输入异常检测设置功能。（提供公安部出具的产品检测报告） 14、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S; 15、具有一键巡航、一键守望控制功能。 16、当智能行为设置为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测； |
| --- | --- |
| 22、电梯 摄像机 | 1、具有不低于1/2.7英寸靶面； 2、宽动态不小于120dB； 3、信噪比≥55db，延时≤100ms； 4、图片尺寸≥1920*1080； 5、最低照度≤0.0002 lx； 6、内置1个麦克风，1个扬声器； 7、分辨力≥1000TVL； 8、支持电瓶车遗留侦测功能：可设置警戒区域，可对电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检验测试，叠加目标提示框，并产生报警；（提供公安部出具的产品检测报告） 9、支持电梯楼层信息显示，通过OSD显示楼层信息及电梯运行状态； 10、支持温湿度状态叠加显示，通过OSD显示温湿度状态； 11、支持声音报警功能，当遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布撤防时间内触发联动声音报警，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种； 12、供电方式应支持AC 24V、DC 12V、POE。 |

| 23、双光 谱半球摄 像机 |  | 1. 可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2% 2. 热成像分辨率：不小于256 × 192 3. 测温精度：±8℃或者读数的±8%（取最大值） 4. 可见光分辨率：不小于2688 × 1520，不小于400万 5. 可见光补光功能：红外补光最远15米 6. 目标物最远测温距离（以0.1×0.1米为准）：不小于4.5m 7. 热成像视频图像具有白热黑热融合1、融合2、彩虹、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深 蓝、热点、冰火2、冰、热点2、绚丽、青紫、聚变1、聚变2、金秋1、金秋2、午日1、午日2、彩虹1、彩虹2、夕阳1、夕阳2、琥珀1、琥珀2、玉石1、玉石2、油画、石榴人翡翠、春、夏、秋、冬、深红、浅蓝、黄昏48种显示模式 8. 可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 9. 噪声等效温差(NETD)≤10mk 10. 样机外接温湿度传感器后，可在预览画面中显示温湿度信息 11. 在丢包率设置为35%的网络环境下，可正常显示监视画面 12. 支持SD卡热拔插，最大支持512GB 13. 可通过IE浏览器添加、修改、删除算法库，并可对算法库名称，是否生成状态等进行设置和查看，最多应支持4个算法库 14. 当监控场景中出现点燃的香烟且有明显吸烟动作时，可联动报警并在视频画面上进行框选提示，检测灵敏度1-100级可设置 15. 断电恢复后可保存断电前的设置，系统软件升级过程中断电，上电后可恢复到升级前的软件版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24、拾音 器 | 1. 拾音器音频输出不应存在与拾音器环境不相符的音量变化、声音断续等现象，且能够清晰地探测到现场的语音和凿、锯、砸等动作发出的声音。（公安部检验报告证明） 2. 拾音器典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz~12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz典型频率响应的偏离应不大于5dB。（公安部检验报告证明） 3. 对于灵敏度可调的拾音器，单只拾音器自由场灵敏度级调节范围应不小于30dB。（公安部检验报告证明） 4. 支持DC12V供电，电源电压在额定值的75%~125%范围变化时，拾音器应能正常工作。（公安部检验报告证明） 5. 拾音器静电放电抗扰度等级应符合GB/T 30148-2013中9.3.4的要求（公安部检验报告证明） 6. 拾音器应能在-10~55摄氏度环境下稳定工作。（公安部检验报告证明） 7. 拾音范围: 0 m~5 m 8. 灵敏度: -32 dB 9. 音频传输距离: ≥500 m 10. 指向特性: 全指向 |  |
| 25、六类 网线 | 1、材料： 1.1、导体材料：裸铜； 1.2、护套材料：低烟无卤(LSZH); 2、主要特点： 2.1、最大带宽达到或超越300MHz; 2.2、性能达到或超越：ANSI/TIA-568-C.2、CENELEC EN 50288-6-1、ISO/IEC 11801 ClassE; 2.3、线对采用一字隔离； 2.4、最高支持至少1G Base-T,622M ATM等高带宽应用； 2.5、满足IEC 60332-3 LSZH低烟无卤外皮； 2.6、享受25年产品与应用担保； 3、物理参数： 3.1、重量：25.6 lbs/1,000 ft(38.2 kg/km) 3.2、额定护套厚度：0.022 in(0.56 mm); 3.3、额定外径：0.232 in(5.893 mm); 3.4、最大拉伸张力：251bs(11.34 kg); 3 . 5、安装温度：32F至140F(0℃至60℃); 3.6、工作温度： -4°F至140F(-20℃至60℃); 3.7、导线直径：23 AWG; 4、电气参数： 4.1、NVP(10 MHz时的最快线对):69%; 4.2、最大直流电阻：7.61 Ohm/100 m; 4.3、最大失衡直流电阻：3%; 4.4、1 KHz时的互电容：5.6 nF/100 m; |  |
| 26、超五 类网线 | 1、标准：符合ANSI/TIA-568-C.2 Category 5e及ISO/IECl1801 Class D 标准 2、最高支持至少1G Base-T,622M ATM等高带宽应用 3、导体直径：24 AWG实芯裸线 4、满足CM外皮 5、护套直径：4.8±0.2mm 6、带宽≥100MHz |  |
| 27、电源 线 |  | 1、规格：RVV线； 2、导体线芯：多股无氧铜； 3、芯数：2芯； 4、线径：1.0mm²; 5、标准：国标： |  |
| 28、电源 |  | 1、输入电压：110V/220V±15%(通过开关切换); 2、输入频率：47~63HZ; 3、输入启动冲击电源：5A/115V,30A/230V(冷启动); 4、输出电压调整范围：±20%(额定输出电压); 5、过载保护：105%~150%(额定负载),自恢复； 6、过压保护：115%~135%(额定输出电压); 7、短路保护：自恢复； 8、输出启动时间：≤2S@120VAC,≤1S@230 VAC; 9、输出保持时间：≥10ms@120VAC,≥20ms@230 VAC; 10、工作环境： -20℃~+55℃,20%~93%RH(无银霜); 11、储存环境： -40℃~+85℃,10%~95%RH; 12、冷却方式：空气自然对流冷却； 13、电源指示灯：LED指示灯； |  |