上海长征医院

# 浦东院区弱电点位扩容服务

# 采购通知书

项目编号：2026-JH1902-F9008

2026年 08月 12日

第一章 采购公告

我院就以下项目进行面向市场采购，采购资金已全部落实，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目名称：浦东院区弱电点位扩容服务

二、项目编号：2026-JH1902-F9008

三、项目概况：

| 序号 | 建设内容 | 技术参数 | 数量（单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电点位扩容服务 | 详见技术参数要求 | 1（套） | 无 |

四、报名资格条件：

本次招标最高投标限价为  18.5万元人民币（含税），高于最高投标限价的投标将予以否决。

五、报名资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1、在中华人民共和国境内注册且法定代表人具有中华人民共和国国籍。

2、经营范围符合本次招标内容，具有履行合同所必需的服务能力和专业技术能力。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、 近3年经营活动中无重大违法记录,在国家和军队采购网无不良记录。

6、本项目不接受联合投标，不接受分包或转包。

（二）基本资格条件

- 响应人必须是在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格及相应经营范围的企事业单位，须提供加盖公章的工商营业执照、税务登记证书、组织机构代码复印件（或加盖公章的三证合一的营业执照）及基本户开户许可证；

- 本次采购不接受联合体单位报名。

## 六、发布公告时间及采购文件的获取

## 发布公告时间：2026年8月13号-2026年8月19号。

贵方如有兴趣请于2025年8月19号16:00点前提交采购文件（3份，其中正本1份、副本2份；电子版1份（1.全套采购文件正本（加盖公章）：PDF格式）2.全套采购文件可编辑WORD版）。供应商需在上述文件要求的截止时间前，将采购文件密封送达指定地点。在截止时间后送达或未按要求装订、签署、密封的采购文件将被拒收，并视为无效的采购文件。

## 七、联系方式

招 标 人：上海长征医院

联 系 人：郁瀛曦

电    话：021-81886212

- 响应人须知

一、响应文件编制

响应文件组成（包括3部分：价格文件、响应书、资格证明文件）。

1.1价格文件包括：

- 开标一览表（附件1）

1.2响应书包括：

附件1：报价一览表

附件2：响应函

附件3：技术指标参数响应偏离表

附件4：主要商务条款响应偏离表

附件5：生产方、响应方售后服务承诺

附件6：供应商诚信承诺

附件7：法定代表人资格证明书

附件8：法定代表人授权书

附件9：供应商保密承诺书

近6个月内任一月响应人纳税记录、缴纳社会保障金记录；无处罚记录、无合同违约记录证明（信用中国、中国政府采购网、军队采购网失信名单截图）

二、报价原则

2.1、成交价格是履行合同的最终价格，除《货物需求一览表及技术规格》中另有说明外，成交价格应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

2.2、除《货物需求一览表及技术规格》中说明并允许外，每一种单项服务的报价以及采购项目的成交总价均只允许有一个报价，询价响应文件中包含任何有选择的报价，采购人对于其响应将予以拒绝，视作无效。

2.3、成交价格应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的报价，采购人均予以拒绝，视作无效。

2.4、报价有效期不少于90天。

三、评审原则

本项目评审工作程序如下：

3.1、资格性、符合性审查。采购小组将依据法律法规，对供应商进行审查。未通过资格性、符合性审查的供应商，其响应被否决。

3.2、对于本项目供应商不同币种的报价，采购小组将以递交响应文件截止日期当日中国银行总行首次发布的外币对人民币现汇卖出价进行报价货币的转换,统一币种对响应报价进行比较。

3.3、澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，采购小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.4、采购小组将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。实质性响应采购文件要求是指供应商满足资格性要求、符合性要求的响应。

四、响应文件无效情形

4.1、与本项目采购人、采购代理机构的负责人为同一人或者存在直接控股和管理关系的供应商不得参加本次采购活动。

4.2、在递交响应文件截止时间后送达或未按要求装订、签署、密封的响应文件。

4.4、报价有效期、交货期及付款方式任一条款存在偏离。

4.5、未通过资格性、符合性审查。

4.6、最终报价超过询价通知书中规定的采购预算金额或最高采购限价。

4.7、响应文件中有任一标注“★”号的条款偏离或未按要求提供技术支持资料的。

4.8、其他询价通知书规定的无效情形。

五、合同授予标准

5.1、采购小组将把合同授予质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低，并能圆满地履行合同、对本院最为有利的成交供应商。

5.2、最低报价不是被授予合同的保证。

第三章采购需求一览表及技术规格

说明：标“★”项为必选项，不满足者直接废标

参考标准:

《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》 GB/T 50312-2016

信息点位布线是医院信息化系统的运行基础。通过各类先进、高速的链路通道（光纤、非屏蔽双绞线）搭建语音网、医疗内网、科研及办公外网、智能化设备网、物联网，为语音通讯、各类应用系统、管理系统、INTERNET浏览、智能化系统运行管理等提供稳定、高速的物理支撑平台。

1.项目范围及组成

本项目综合布线系统分为外网综合布线系统、内网综合布线系统和无线网络综合布线系统，综合布线需满足千兆接入整体需求。目的是实现工作区终端设备与水平子系统之间的连接，由终端设备连接到信息插座的连接线缆所组成。本次报价点位数量不得低于350个，按照实际需求建设。

2.点位规划原则

内网及外网点位不同功能房间设置点位的原则不同，经科室与信息科确认后由科室OA申请，其中外网有线点位仅提供医疗、科研和后勤人员上网，内网为医院内部医疗办公使用。

信息点模块安装采用墙装、桌面和沿柱安装的方式，即在墙上、桌面和柱上信息点位预埋管路或布线线槽及86型底盒，并用86型面板封装。

3.水平子系统

目的是实现信息插座和管理子系统（跳线架）之间的连接，将用户工作区引至管理子系统，并为中心提供一个符合国际标准，满足高速数据传输要求的信息点出口。

外网、内网和无线网每个点位到楼层配线架的连接线均为六类4对非屏蔽双绞线，以便于信息插座的灵活使用。水平双绞线长度不超过90m。

综合布线主干子系统是整个建筑物综合布线系统的一部分。它提供建筑物的干线缆的路由，并提供数据、语音、多媒体等间的连接。它的一端端接于设备机房的主配线架上，另一端通常端接在楼层接线间的各个管理分配线架上。

系统功能要求

为保证整个系统的稳定性和整个系统的质保以及以后对系统的维护的方便，信息模块、信息面板、跳线、跳线端水晶头、配线架、理线架、网络线缆、光纤、光纤配线架以及连接器及接插件等均需采用一线品牌产品。

完全遵循国家（国际）的有关建筑物综合布线系统及网络和通讯工程的设计和施工规范（标准）、以及测试和验收规范，结构化布线系统是一套完整的规范的信息链路。

★4.技术参数要求

1）六类4对非屏蔽双绞线

铜缆符合ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5标准中6类要求

产品结构：U/UTP非屏蔽，线对十字骨架隔离

导体规格：4*2*23AWG实心裸铜

绝缘材料：HDPE

护套材料：LSZH

护套直径：6.1±0.4mm

最高工作频率：500MHz（护套上标识）

传输延迟：≤45ns/100m

直流电阻：≤9.38Ω

直流电阻不平衡：≤5%

工作温度：-30~60℃

铜缆传输性能符合ISO/IEC 11801-1标准中6类要求，通过第三方认证，

铜缆阻燃符合IEC 60332-1-2要求，通过第三方认证，认证可在线查询，

铜缆护套材料的卤素符合IEC 60754-2要求，通过第三方认证

铜缆护套材料的烟密度符合 IEC 61034-1要求，通过第三方认证

铜缆支持IEEE 802.3bt标准中PoE Type 4 (PoE++)应用

2）六类非屏蔽模块

模块符合ISO/IEC 11801-1标准中6类要求

PIN针：磷青铜，表面镀金50u″

IDC簧片：磷青铜

塑    件：ABS+PC

端接线规：22～26AWG

端接线序：T568A/T568B通用

插拔寿命：≥2500次

端接寿命：≥250次

绝缘电阻：≥500MΩ

接触电阻：≤20mΩ

直流电阻：≤100mΩ

最高工作频率：250MHz

工作温度：-10~60℃

模块支持ISO/IEC 11801-1标准中4连接Class E信道应用

模块组成的4连接信道的横向转换损耗TCL和等电平横向转换转移损耗ELTCTL符合标准ISO/IEC 11801-1标准中Class E要求

模块支持ISO/IEC 11801-1标准中6类非屏蔽4连接信道应用

3）六类水晶头

依据标准YD/T 926.3，GB/T 17535、ISO/IEC 8877；

三叉簧片，提升产品接触可靠性，适用于单股线和多股线；

外壳材料采用优质透明PC，阻燃等级UL-94-V2；

簧片接触部分镀金50微英寸；

两件式分体设计。

4）六类非屏蔽配线架

配线架符合标准IEC60297-3-100、GB/T 3047.8标准要求

19″机架式，1U24口标准RJ45接口设计

配线架面板错位开孔结构，提升模块间距，更大的操作空间，方便施工维护

免捆扎多齿卡扣式理线装置，施工维护高效快捷，节省施工运维成本

金属部分：冷轧钢板，表面静电喷涂、美观大方

塑件部分：工程塑料

工作温度：-10~60℃

5）六类非屏蔽跳线

跳线符合ISO/IEC 11801-1标准中Category 6要求

产品结构：U/UTP非屏蔽

导体规格：4*2*24AWG多股裸铜

水晶头：透明PC

PIN针：磷青铜，表面镀金50u″

插拔寿命：≥2500次

绝缘电阻：≥500MΩ

耐    压：1000VDC

接触电阻：≤20mΩ

最高工作频率：250MHz

工作温度：-20~60℃

跳线符合RoHS要求，通过第三方认证

跳线支持ISO/IEC 11801-1标准中6类非屏蔽4连接信道应用

六类非屏蔽跳线,机柜内使用

产品结构：U/UTP非屏蔽

导    体：多股裸铜

插    头：透明PC

PIN   针：磷青铜

插拔寿命：≥750次

绝缘电阻：≥500MΩ

耐    压：1000VDC

接触电阻：≤20mΩ

最高工作频率：16MHz

工作温度：-20~60℃

跳线支持ISO/IEC 118010-1标准中3类非屏蔽语音信道应用

6）单口/双口信息面板

面板符合JB/T 8593标准要求

模块化快拆设计，支持墙面免拆螺钉正面快速拆卸

3层隐藏式结构，自锁式弹性防尘门

高弹性系数、高冲击强度ABS+PC材料，经久耐用

尺寸：86*86mm

塑件部分：ABS+PC

金属部分：不锈钢

工作温度：-10~60℃

面板可燃性符合GB/T 5169.21-2017标准要求

单面槽理线架1U

依据标准: GB/T 3047.2、GB/T 4054；

安装方式 19”标准机柜；

主要材料：冷轧钢板，PC/ABS；

盖板和线环选用PC/ABS；

架体材料厚度：冷轧钢板1.2mm。

7）服务及其他

服务时间：甲方需求的新增点位在服务订单生成后，乙方必须在接到订单后48小时内完成施工，点位数量过多的情况可1周内完成施工。

网络保障服务：保障线路通畅，非人力或不可抗力等因素下，完成施工后必须保障合同期限内所敷设的网络线路正常通讯。若发生敷设线路故障，须在接到报修后48小时内完成检修。

标签规范化：两端必须双面标签；

管线及辅材等：包含明线所需的线槽、扎带等；

三、资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 是否合格 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商 | … |  |
| 一、资格性审查内容 |  |  |  |
| 1. 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照或事业单位法人证书 |  |  |  |
| 2. 具有履行合同所必需的服务能力和专业技术能力 |  |  |  |
| 3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： |  |  |  |
| 3.1 提供开标日前6个月任意1个月的缴纳税收的证明材料，以银行对账 单电子划缴记录或主管税务机关开具的 《电子缴款凭证》或完税凭证为准。 |  |  |  |
| 4. 近 3 年经营活动中无重大违法记录，在国家和军队采购网无不良记录； |  |  |  |
| 4.1 在信用中国网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人 (提供在线查询截图) |  |  |  |
| 4.2 未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单(提供 在线查询截图) |  |  |  |
| 4.3 在军队采购网未被列入供应商失信、暂停名单(提供在线查询截图) |  |  |  |
| 4.4 参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声 明 |  |  |  |
| 5. 投标人为非外资独资或外资控股企业，提供书面声明 |  |  |  |
| 6. 不同投标人单位负责人非同一人或者不存在控股、管理关系 |  |  |  |
| 7. 法定代表人资格证明书和授权书 |  |  |  |
| 8. 本项目不接受联合体投标，不接受分包或转包 |  |  |  |
| 二、符合性审查内容 |  |  |  |
| 1.投标文件密封完好。 |  |  |  |
| 2.投标文件签署、盖章齐全完整。 |  |  |  |
| 3.投标文件组成齐全完整。 |  |  |  |
| 4.投标文件有效期满足招标文件要求。 |  |  |  |
| 5.其他实质性条款满足招标文件要求。 |  |  |  |
| 综 合 评 定 |  |  |  |
| 说明: 1.合格打“ √ ”, 不合格打“×”。 2.有一项内容不合格，综合评定为不合格。 |  |  |  |

四、合同期限

合同期限自合同生效之日起至合同满1年。

五、付款方式：

本合同生效后，自运维服务期限起始日起至维保期满后，中标人提供全年订单、科室申请表，结算金额按照合同报价的点位均价和实际敷设点位数量进行结算，结算总价不得超过合同总价。需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付实际结算金额的100%。

# ·第四章  附件/响应文件格式

附件1：报价一览表

附件2：响应函

附件3：技术指标参数响应偏离表

附件4：主要商务条款响应偏离表

附件5：生产方、响应方售后服务承诺

附件6：供应商诚信承诺

附件7：法定代表人资格证明书

附件8：法定代表人授权书

附件9：供应商保密承诺书

附件1

报价一览表

报价人全称：         项目名称：                      项目编号：         包号：           金额单位：元

| 序号 |  | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 金额 （含税） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总价（人民币大写）： （小写）¥： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：金额=单价×数量，总价=金额之和。

响应人全称：（盖章）                               法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

附件2

响应函

（采购机构名称）：

我方参加贵部组织的（项目编号、项目名称）采购活动，并对（包号或货物名称）进行响应。

- 按照文件规定递交响应文件正本1份和副本2份，电子版响应文件1份。

- 我方已完全理解采购文件的全部内容，自愿接受并执行采购文件的全部条款。

- 本响应文件有效期自开标之日起180日内有效。

- 我方在参与前已仔细研究了文件和所有相关资料，同意采购文件的相关条款。

- 我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵部要求，提供与采购有关数据或信息。

- 我方承诺自愿遵守、执行军队采购管理法规制度及政策规定。

- 联系方式

联 系 人：        电话：          传真：

地    址：                        邮政编码：

响应人全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

附件3

技术指标参数响应偏离表

项目名称：            项目编号：                      包号：

| 序号 | 项目名称 | 技术指标参数 要求 | 技术指标参数 响应 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 详见第三章采购需求一览表 |  |  |  |

说明：报名单位应对照文件技术要求，逐条如实填写所投产品的具体指标参数，注明无偏离、正偏离或负偏离，并在备注中注明偏离的具体内容。

响应人全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月  日

附件4

主要商务条款响应偏离表

项目名称：                      项目编号：              包号：

| 序号 | 采购文件商务条款 | 响应文件商务条款响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人资质： 详见第三章资格性和符合性审查表和总体要求 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

商务条款主要包括报价要求、售后服务、专利权和保密要求、交货时间、地点与方式、付款及结算方式等。如有遗漏，请响应人按照采购文件正文自行补充完整。

注：项目总体要求为必须满足的要求，最终将作为条款写入合同。

特别提示

1.本表所列条款必须一一予以响应，“响应文件商务条款响应”一栏应填写具体的采购内容，有偏离的要具体说明，纸面不敷时，可以另加页。

2.请响应人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致响应无效。

响应人全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

附件5

生产方、报价方售后服务承诺

（响应人自行编制）

报价人全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月  日

附件6

供应商诚信承诺

我公司自愿参加上海长征医院组织的军队采购活动，并对公司诚信作出如下承诺：

一、如实编写采购文件，对采购文件中提供的文件资料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。

二、因公司转制、兼并、股改等特殊情况，无法或拒绝提供原始资料、财务数据、资产情况等，造成公司信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。

三、在提供响应文件或现场核查时，如存在伪造文件资料，提供虚假图片影像、业绩合同、资料数据，造假和篡改财务数据及资产等情况，自愿放弃中标资格并无条件接受相应处罚。

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

附件7

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（响应人全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

响应人全称：（盖章）

年  月  日

附件8

法定代表人授权书

上海长征医院：

（报价方全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

响应人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

附件9

供应商保密承诺书

（采购单位或者受委托订立合同的采购机构名称）：

根据有关保密法规制度和合同约定，我方知悉应当承担的保密义务和法律责任，对（合同名称、编号）合同保密相关事项，作出承诺如下：

一、严格遵守国家和军队保密法规制度要求，制定并严格落实保密管理制度，设置保密部门，配备保密人员，开展保密培训，严格约束所属员工行为，接受和配合甲方或者军方采购管理部门、采购机构组织开展的保密指导和监督检查。

二、未经甲方或者军方有权单位许可，不以摘抄、复制、告知、公布、出版、传递、转让或者以其他任何方式使任何第三方组织和人员知悉本采购项目及其合同订立履行保密信息。军方提供的或者参与本项目及其合同订立履行获悉的所有信息均视为保密信息，甲方或者军方有权单位明确表示无需保密的信息除外。

三、本采购项目及其合同订立履行保密信息，包括以手写、打印、软件、磁盘、光盘、胶片、图片、音视频或者其他可读取方式记载的数据信息和文档资料，实行专人管理、专室专柜存放、定期审核销毁，不擅自复制留存。

四、不在联接互联网计算机中存储、处理、传递，不通过普通电话、传真、快递等非保密渠道传递本采购项目及其合同订立履行保密信息。

五、不将本采购项目合同订立履行保密信息作为企业业绩进行公开宣传。本合同履行完毕后，仍继续承担与合同履行期间相同的保密义务。在签订本合同前，我方已知悉合同履行过程以及合同履行完毕后需要承担的保密义务及其成本，无须甲方另外支付保密相关费用。

违反上述承诺，我方愿意承担一切法律责任，赔偿因违反承诺造成的损失，接受军方按照国家和军队有关规定作出的处罚。参与本项目及其合同订立履行的我方所属员工发生失密泄密的，由我方承担连带责任。

承诺供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年    月    日